## B-14C
DEPARTAMENTO DE NORMAS TECNICAS |  |  |  |  | CODIGO: B-14C
CODIGO SAP: 1000107
CABLE AISLADO DE DISTRIBUCION 630 mm2 DE COBRE APANTALLADO - FLEXIBLE
Item | Descripcion | Unidad | Pedido | Ofrecido | Comentarios
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | Pais de origen | …. | (*)
5 | Norma de fabricacion y ensayos | …. | IEC 60502-2, IEC 60754, UNE-EN 50267, UNE-EN 50265-1
6 | Tensión nominal de utilización | kV | 12/20 KV
7 | Tensión nominal simple | kV | 12
8 | Tensión nominal entre fases | kV | 20
9 | Tensión máxima entre fases | kV | 24
10 | Tensión a impulsos | kV | 125
11 | Conductor
11.1 | Material conductor, con obturacion al agua. | …. | Cobre trenzado
11.2 | Calibre del conductor | mm 2 | 630
11.3 | Número de hilos | …. | 91
11.4 | Sección de hilos | mm2 | 6.95
11.5 | Ampacidad del conductor en aire en servicio a 90 ºC | A | 1231
11.6 | Corriente de CC (1 seg) | kA | (*)
11.7 | Tipo de Aislamiento | % | HEPR
11.8 | Nivel de Aislamiento | % | 100%
11.9 | Espesor del aislamiento | mm | 14.22
12 | Pantalla
12.1 | Tipo | …. | Hilos concentricos
12.2 | Material | …. | Cobre
12.3 | Calibre Patalla metalica | mm2 | 25
12.4 | Número de hilos pantalla Metalica | …. | (*)
12.5 | Sección de hilos Pantalla metalica | mm2 | (*)
13 | Cubierta
13.1 | Cubierta exterior, para intemperie y rayos U.V. | mm | 2.8
13.2 | Caracteristicas
13.21 | Material | …. | PVC
13.22 | Contenido de Alogeno | …. | No presente
13.23 | Ante las llamas | …. | Retardante
14 | Diamtro exterior nominal | mm | 53
15 | Temepratura máxima admisible en operacion | ºC | 90
16 | Longitud de rollo a suministrar | m | 500
17 | Peso neto | lb/pie | (*)
18 | Color | …. | Rojo
(*) A indicar por el ofertante
………………………………………………………………………………..
Fecha de la oferta
………………………………
| ………………………………………………………………………………… |  |  |  | SELLO
Nombre y firma del oferente
Comentarios y observaciones, aclaraciones de desvios:
Actualizacion: 29/03/2012