## Densimetro de gas SF6
DEPARTAMENTO DE NORMAS TECNICAS |  |  |  | PROTECCION Y AUTOMATIZACION DE SUBESTACIONES: CODIGO SAP: 1014435
Acesorio para interruptor de potencia
DATOS GARANTIZADOS DE DENSIMETRO CON TRANSMISOR INTEGRADO
ITEM |  | Descripcion | Unidad | Pedido | Ofrecido | Comentarios
1 |  | Empresa Proveedora |  | (*)
2 |  | Fabricante |  | ****
3 |  | Marca |  | ***
4 |  | Modelo |  | GDM-100-TI
5 |  | Catalogo |  | (*)
6 | Entorno operativo
6.1 |  | Temperaturas ambientales admisible | °C | 20 a 60 °C
6.2 |  | Humedad relativa | % | 95
6.3 |  | Altitud de operación | m | 1000
6.4 |  | Peso | kg | 1.6
7 | Conexión a proceso
7.1 |  | Material |  | Acero inixidable, plano para llave 22 mm
7.2 |  |  |  | G 1/2 B según EN 837, abajo
8 | Mecanismo
8.1 |  | Material |  | Acero inoxidable
8.2 |  |  |  | Barra de traccion bimetalica (compensacio de temperatura)
9 | Esfera
9.1 |  | material |  | Aluminio
9.2 |  | Colores de esfera |  | Zona roja, amarilla, verde
10 | Aguja
10.1 |  | Material |  | Alumino negro
11 | Caja
11.1 |  | Material |  | Acero inoxidable con liquido de relleno
11.2 |  | Mirilla |  | Cristal acrilico
11.3 |  | Anillo |  | Aro bayoneta de acero inoxidable con puntos de soldaduta
11.4 |  | Proteccion |  | IP65 según IEC/EN 60529
11.5 |  | Prueba de alta tension |  | 2 kv, 1 Seg.
12 | Rango de indicacion
12.1 |  |  |  | Rango de vacio y de sobrepresion con span de madicion 1.6 …25 bar a 20°C
13 | Contactos electricos
13.1 |  | Material |  | 80 % Ag/ 20 % Ni, dorados
13.1 |  | Conexión electrica |  | Caja de conexiones con racor de conexión M20 x 1.5 seccion de hilo max. 2.5 mm
13.2 |  | Numero de contactos electricos |  | tres contactos magneticos con ruptura brusca
13.3 |  | Sentido de conmutacion |  | Presion bajando
13.4 |  |  |  | UW3 = 0.51 Mpa 5-6
13.5 |  |  |  | UW2 = 0.51 Mpa 3-4
13.6 |  |  |  | UW1 = 0.54 Mpa 1-2
13.7 |  | U Max | Volt. | 250
13.8 |  | P max | W | 30
13.9 |  | Funciones de conmutacion |  | Contactos normalmente cerrado
13.1 |  | Separacion de circuitos electicos |  | Conectados galvanicamente
14 | Ajustes de punto de conmutacion
14.1 |  |  |  | Puntos de conmutacion seguros no ajustables
15 | Sensor de densidad de gas
15.1 |  | Medio previsto |  | Gas SF6 puro
15.2 |  | Principio de medicion |  | Piezoresistivo
15.3 |  | Señal de salida |  | 4… 20 ma, 2 hilos
15.4 |  | Punto de densidad optima |  | .- 40 °C: 3 % del span
15.5 |  |  |  | 20 °C: 1 % del span
15.6 |  |  |  | 60 °C: 2.3 % del span
15.7
15.8 |  | Comiezo y fin del rango de medicion |  | .- 40 °C: 4 % del span
15.9 |  |  |  | 20 °C: 2 % del span
15.1 |  |  |  | 60 °C: 3.3 % del span
16 | Homologaciones
16.1 |  | Union europea |  | Declaracon de conformidad UE
16.2 |  | Comunidad economica euroasiatica |  | EAC
17 | Aplicaciones
17.1 |  |  |  | Monitorizacion de la densidad del gas SF6 en depositos cerrados.
17.2 |  |  |  | Aplicación en interiores y exteriores de equipos aparamentas aisladas en gas SF6
18 | Descripcion
18.1 |  |  |  | Es un medidor de densida de gas con un transmisor analogo del tipo GD-10 integradoen la parte posterior de la caja. Registra la presion y la temperatura del gas SF6 del deposito
(*) A indicar por el ofertante
………………………………………………………………………………..
Fecha de la oferta
|  | ………………………………………………………………………………… |  |  |  | …………………………
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
Comentarios y observaciones, aclaraciones de desvios: